Capítulo 5 – Bombas

1. Máquinas Hidráulicas ( trabalham fornecendo, retirando ou modificando a energia do líquido em escoamento;

2. Classificação:

  - Máquinas operatrizes ( introduzem no líquido a energia externa; transformam energia mecânica fornecida por uma fonte em energia hidráulica sob a forma de pressão e velocidade (exemplo: bombas hidráulicas);

  - Máquinas motrizes ( transformam energia do líquido e a transferem para o exterior; (exemplos: turbinas, motores hidráulicos, rodas d’água);

  - Mistas ( máquinas que modificam o estado da energia que o líquido possui (exemplos: os ejetores e carneiros hidráulicos);

3. Bombas

3.1 São máquinas operatrizes hidráulicas que fornecem energia ao líquido com a finalidade de transportá-lo de um ponto a outro;

3.2 Recebem energia mecânica e a transformam em energia de pressão e cinética ou em ambas;

3.3 As bombas podem ser classificadas em duas categorias, a saber:

- Volumétricas - movimentação causada diretamente por um dispositivo mecânico da bomba. Exemplo: bombas de êmbolo ou alternativas e as rotativas

- Turbo-Bombas - movimentação é desenvolvida em conseqüência da rotação de uma ou mais peças internas, chamadas de roto. Exemplo: bombas centrífugas;

3.4 Bombas Volumétricas

- Característica de funcionamento ( transferência direta da energia mecânica cedida pela fonte motora em energia potencial (energia de pressão);

- Transferência obtida pela movimentação de um orgão mecânico da bomba, que obriga o fluido a executar o mesmo movimento do qual ele está animado;

- O líquido, sucessivamente enche e depois é expulso dos espaços com volume determinado no interior da bomba, dai resultando o nome de bombas volumétricas;

3.5. Tubo-Bombas (Bombas centrífugas)

- Característica de funcionamento: transferência de energia mecânica para o fluido a ser bombeado em forma de energia cinética através de palhetas e impulsores que giram no interior de uma carcaça estanque, jogando líquido do centro para a periferia do conjunto girante.

- Energia cinética é transformada em energia potencial (energia de pressão) sendo esta a sua característica principal;

- Um rotor inserido em uma carcaça (corpo da bomba) é o órgão funcional responsável por tal transformação;

- O rotor, que é um conjunto de palhetas que impulsionam o líquido através da voluta; é fixado no eixo da bomba,

- A carcaça é a parte da bomba onde, no seu interior, a energia de velocidade é transformada em energia de pressão, o que possibilita o líquido alcançar o ponto final do recalque. Pode ser do tipo voluta ou do tipo difusor. A de voluta é a mais comum podendo ser simples ou dupla;

Figura - Voluta em caracol

- Classificações Importantes

Quanto à trajetória do fluido

a) Bombas radiais ou centrífugas: sua característica básica é trabalhar com

pequenas vazões a grandes alturas, com predominância de força centrífuga;

são as mais utilizadas atualmente.

b) Bombas axiais: trabalha com grandes vazões a pequenas alturas.

c) Bombas diagonais ou de fluxo misto: caracterizam-se pelo recalque de

médias vazões a médias alturas, sendo um tipo combinado das duas anteriores.

Quanto ao posicionamento do eixo

a) Bomba de eixo vertical: utilizada em poços subterrâneos profundos.

b) Bomba de eixo horizontal: é o tipo construtivo mais usado.

Quanto à posição do eixo da bomba em relação ao nível da água

a) Bomba de sucção positiva: quando o eixo da bomba situa-se acima do

nível do reservatório.

b) Bomba de sucção negativa ("afogada"): quando o eixo da bomba situa-se

abaixo do nível do reservatório.

(a)                                                                  (b)

FIGURA  - Classificação das bombas com relação à posição do eixo em

relação ao nível d'água.

- Válvula de pé com crivo ( p/ bomba acima do nível do reservatório, ela impede o retorno do líquido quando a bomba é desligada. Tubulação e bomba sempre cheios (escorvados);

- Crivo ( impede entrada de partículas sólidas;

- Redução excêntrica ( (> que a entrada da bomba; evita acúmulo de bolhas de ar na entrada da bomba;

- Motor ( fornece energia mecânica à bomba (elétrica ou combustão);

- Bomba ( Adiciona energia ao escoamento da água;

- Válvula de retenção ( protege a bomba contra o retorno da água; mantém a coluna líquida na parada do motor;

- Registro ( visa à manutenção da válvula de retenção e controle de vazão (gaveta);

- Para bomba auto-escorvada (sucção negativa) (dispensa-se a válvula com pé, pois a tubulação se mantém cheia; necessário registro na tubulação para manutenção;

4. Parâmetros Hidráuilicos

4.1 – Altura Manométrica (Hm) ( energia absorvida por unidade de peso de líquido ao atravessar a bomba; energia de saída menos a energia de entrada;

Pressão Atmosférica = 0

Energia Cinética = desprezível ( V=0

Z2 -Z1= Desnível Geométrico – Hg ; Hm= Hg + (h1,2

4.2 – Potência

Para o Brasil – unidade cv

- Potência Requerida: a bomba deve receber uma potência superior a potência hidráulica, pois há perdas no seu interior;

- A relação entre Potência Hidráulica (PH) e a Potência absorvida pela bomba (PB) é denominado rendimento ou eficiência da bomba - (b;

- Rendimento varia segundo a Q, Hm, e o tipo de bomba, estando entre 30 e 90%.

- Para avaliação da potência do conjunto elevatório (motor e bomba) – em cv

, sendo que

4.3 – Dimensionamento econômico da bomba

- Considerações

  - ( pequenos ( perda de carga maior ( Hm e Potência do conjunto mais elevadas ( conjunto mais caro e com maior despesa com energia, embora a tubulação seja menor;

  - ( maiores ( alto custo para implantação ( menor perda de carga ( Potencia reduzida ( custo menor para aquisição e manutenção;

- Diâmetro Econômico ( é o mais conveniente economicamente;

- Funcionamento Contínuo ( sistema em funcionamento por 24h

- K depende : fatores econômicos de implantação e manutenção, varia de 0,6 a 1,6 ( adota-se em geral K=1,2;

- Funcionamento Descontínuo ( reservatórios residenciais ou edifícios

Onde X ( nº de horas de funcionamento por dia;

Exercicio 5.1

Dimensionar um sistema elevatório para um edifício residencial, cujo consumo diário é 128.000litros. As características do sistema estão relacionadas a seguir:

- Característica da Sucção:

Altura geométrica de sucção: 3,0m;

Comprimento da tubulação: 6,0m;

Singularidades:

1 válvula de pé com crivo;

4 joelhos de 90º

- Características do Recalque

Altura geométrica de recalque: 40,0m;

Comprimento da tubulação: 48,0m;

Singularidades:

1 registro de gaveta;

1 tê de passagem direta;

8 joelhos de 90º;

1 válvula de retenção tipo leve

Material das tubulações: ferro galvanizado com costura (e=0,15mm)

Viscosidade da água: 1,01x10-6 m²/s;

Tempo previsto para funcionamento das bombas: 5 horas por dia;

Rendimento estimado para o conjunto motor-bomba: 60%

( Curvas Características das Bombas

- Bombas são projetadas para atender: vazões e Hmanométricas previamente definidas;

- No entanto, elas podem atingir outros valores de vazões e de Hm, além dos pontos projetados;

- O conjunto dos pontos em que a bomba é capaz de atingir (operar) constitui a faixa de operação das bombas. Além da vazão e da Hm, busca-se obter nos ensaios das bombas as seguintes informações:

- Desenvolvimento da potência necessária ao acionamento da bomba (PB) com a vazão recalcada Q ( PBxQ;

- Variação do rendimento x Q;

- Variação do NPHS x Q ( cavitação;

- Gráficos de avaliação;

- Curvas características de HmxQ traduzem a seguinte fórmula (equação do 2º grau)

Onde a,b e c são obtidos de forma experimental com 03 pares.

- Análise gráfica – PB x Q ( >PB >Q

- As informações trazidas pelas curvas são essenciais para a escolha da bomba e para o modo de operação da elevatória;

( Influência da rotação na curva característica da Bomba

- Bombas são acionadas por motores, cujas rotações variam segundo o tipo de motor acoplado.

- A1 e A2 têm a mesma eficiência; B1 e B2 também são considerados homólogos;

- Um modelo de bomba pode ser acionado por dois tipos de motores, com rendimentos n1 en2; É possível obter para cada ponto da curva à rotação n1, outro ponto equivalente para a curva n2 ( teoria da semelhança mecânica;

- Quando não se conhece a curva experimental de rendimento, utiliza-se a seguinte fórmula

( Influência do diâmetro do rotor na curva característica

- Tal equação não tem apresentado muita precisão ( recomenda-se consultar o fabricante da bomba para maiores detalhes;

(Curva da Bomba x curva do sistema de tubulação

- Ponto de operação da bomba ( interseção da curva característica da bomba com a curva do sistema de tubulação;

(Curva do Sistema de tubulação

- Equação do sistema de tubulação para situação em que os pontos 1 e 2 estão sujeitos à mesma pressão atmosférica (Método dos comprimentos equivalentes);

( Operação de Múltiplas Centrífugas

- Operação: série e em paralelo;

- Ponto de operação é obtido pela interseção da Curva Característica do sistema (Cs) com a curva resultante da associação das bombas;

- Bombas em paralelo: quando uma bomba somente não atende a elevatória em termos de vazão  ou quando se deseja aumentar a capacidade do sistema por partes AD=AB+AC ( a curva resultante é obtida adicionando-se as abcissas (Q) das curvas características de cada bomba para uma mesma Hm;

- Bombas em série: quando se tem uma altura manométrica muito elevada;Curva resultante: AD=AB+AC – Soma-se as ordenadas Hm das curva características de cada bomba,para uma mesma vazão;

5 – CAVITAÇÃO

- Fenômeno de formação de cavas num líquido devido a diminuição da pressão, segundo a pressão de vapor, a uma temperatura constante;

- Quando Pabsoluta Pvapor do líquido, parte deste se vaporiza, formando bolhas;

- Têm-se as seguintes conseqüências:

- As bolhas se expandem e ocupam toda a seção ( interrompem o fluxo do líquido;

- As bolhas danificam a bomba;

- Provocam barulhos e vibrações (colapso de bolhas);

- Alteração das curvas características (bolhas e turbulências);

- Não ocorre cavitação ( Pressão reinante> pressão de vapor (tab. 2.3);

- Figura: P0 ( exposto a Pa e P1( menor pressão instalada de recalque;

- Aplicando-se Bernoulli :

,

Z1-Z0= hs;  V0=0

P0= Pressão Atmosférica (Patm) , P1 = Pressão de Vapor (Pv)

(h 0,1 = (hs+(h* (fim da tubulação de sucção e a entrada do rotor);

Condição para cavitação P1=Pvapor;

- Nota-se que somente a Patm é positiva ( o facilita o fenômeno da sucção; os demais dificultam;

- Para que não haja cavitação ( posicionar o eixo da bomba numa altura inferior à altura hs;

- Outra condição de se verificar a cavitação: separação da equação em termos ligados à instalação ou ao líquido bombeado dos termos que dependem da bomba

Líquido = NPSHd             bomba = NPSHr

- NPSHd ( (disponível) representa a carga existente na tubulação para permitir a sucção do fluido;

- NPSHr ( (requerida) representa a carga energética que a bomba necessita para succionar o líquido sem cavitar;

- Depende da velocidade e varia conforme a vazão;

- São dados fornecidos pelo fabricante da bomba por meio de um gráfico (NPSHr x Q);

- A equação pode ser reescrita:

- Encontra-se NPSHd e compara-se com NPSHr (do fabricante), para a mesma vazão da bomba;

- Quando o fabricante não fornece o gráfico, pode-se calcular um valor aproximado pela expressão:

- Margem de segurança: líquidos apresentam impurezas (gases) que ocasionam cavitação  ( importante margem de segurança ( 0,6m no líquido bombeado ou  20% no valor teórico)

6 – Estações Elevatórias

- Bombas ( devem ser abrigadas em edificações;

- Devem ter iluminação, ventilação e serem espaçosas;

- Deve-se prever 02 bombas, sendo uma reserva;

- Se utilizado 03 bombas, cada uma deverá ter uma capacidade para elevar de 50% do valor nominal do sistema;

- Deve-se ter cuidados com:

- Poço de sucção;

- Peças especiais;

- Canalização de sucção;

- Canalização de recalque;

6.1 – Poço de sucção:

- Retangulares, quadrados ou círculos;

- Dimensões folgadas para o assentamento das peças;

- Velocidade de entrada no tubo < 0,90m/s;

- Profundidade útil do poço de sucção;

- Paredes devem se estender pelo menos 10x o diâmetro da boca de aspiração;

6.2 – Peças especiais: crivo, registros, válvulas de pé;

6.3 – Assentamento de bomba: assentadas em nível, em perfeito alinhamento com os motores; necessário execução de base de assentamento que absorva as vibrações;

6.4 – Canalização da Sucção:

- A mais curta possível, evitando-se peças especiais;

- Tubulação ascendente até atingir a bomba;

- Diâmetro de sucção > diâmetro de recalque;

7 – Velocidade máxima nas tubulações

- Velocidade da água na boca de entrada das bombas – 1,50 à 5,0 m/s; toma-se 3,0m/s como temo médio;

- Boca de saída: velocidades são mais elevadas, podendo atingir o dobro dos valores de entrada;

- Tubulações e recalque de grandes extensões ( dimensionadas pelo critério econômico, utilizando-se o diâmetro comercial mais vantajoso; velocidades são mais baixas – de 0,65 à 1,50 m/s;

8 – Golpe de Aríete

- Fd

- Yt

- yty