## Plan1
CÁLCULO DAS DIMENSÕES DOS DUTOS E PERDA DE CARGA
TRECHO | 1 | 2 | 3 | 4
1. VAZÃO (m3/h) | 9000 | 6000 | 3000 | 9000
2. VELOCIDADE (m/s) | 9 | 8 | 7 | 9
3. ÁREA DO DUTO | 0.27778 | 0.20833 | 0.11905 | 0.27778
4. ALTURA DO DUTO RETANGULAR (mm) | 300 | 300 | 300 | 300
5. LARGURA DO DUTO RETANGULAR (mm) | 900 | 650 | 350 | 900
5. ÁREA REAL (m2) | 0.27 | 0.195 | 0.105 | 0.27
3. DIÂMETRO EQUIVALENTE DO DUTO (m) | 0.54796 | 0.47401 | 0.35396 | 0.54796
5. VELOCIDADE REAL (m/s) | 9.2593 | 8.547 | 7.9365 | 9.2593
6. COMPRIMENTO TRECHO RETO (m) | 8 | 8 | 8 | 4
7. COMPRIMENTO ACESSÓRIOS (m) | 0 | 0 | 0 | 11
8. COMPRIMENTO TOTAL TRECHO (m) | 8 | 8 | 8 | 15
9. FATOR (a) | 0.014988 | 0.015503 | 0.016602 | 0.014988
10. FATOR (b) | 2.3818 | 2.5387 | 2.8868 | 2.3818
11. FATOR ( c ) | 0.53966 | 0.55025 | 0.5722 | 0.53966
12. Re | 336008.0565 | 268300.3715 | 186041.9285 | 336008.0565
13. Coeficiente de atrito (f) | 0.017469 | 0.018119 | 0.019388 | 0.017469
14. PERDA DE CARGA UNITÁRIA (Pa/m) | 1.6399 | 1.6754 | 2.0701 | 1.6399
15. PERDA DE CARGA CONTÍNUA (Pa) | 13.1194 | 13.4033 | 16.561 | 24.5988
17. PERDA DE CARGA NA GRELHA (Pa) | 15
18. PERDA DE CARGA TOTAL (Pa) |  |  |  | 82.6824