## cálculos
RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DE COMPRESSOR
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR | VALOR | OBSERVAÇÕES
|  |  | R$ | US$
I | COMPRESSOR GA-75 | kW | 75
| Fator de carga do motor | % | 80%
| Fator de utilização | % | 90% |  | Vai trabalhar sempre, controlado pelo sequenciador
| Horas de trabalho por mês | h | 528 |  | 22 dias úteis x 24 h
| Recuperação de calor através do óleo | % | 72% |  | Conforme folheto da Atlas Copco
| Eficiência da recuperação de calor do óleo | % | 90% |  | Aquecer água até de 40 oC até 60 oC
| Potência recuperada | kW | 34.992
| Potência recuperada | kcal/h | 30093.12 |  | 1 kWh= 860 kcal
| Energia recuperado por mês (2 equipamentos) | kWh | 36951.552
| Energia recuperado por ano (2 equipamentos) | kWh | 443418.624
| Calor para evaporar um litro de água | kcal/litro | 540
| Calor de um kWh | kcal | 860
| Evaporação por kWh | litros/kWh | 1.5926
| Eficiência na evaporação | % | 80%
| Quantidade de água evaporada (do lavador de cromo) | litros/mês | 47079.0144
| Quantidade de água evaporada (do lavador de cromo) | litros/dia | 2139.9552
| Temperatura da água na entrada do compressor | oC | 40
| Temperatura da água na saida do compressor | oC | 60
| Fluxo de água através do compressor (2 compressores) | liros/h | 1504.656 |  | Com maior fluxo diminui o delta T, melhorando a transferência de calor
| Diâmetro da tubulação | mm | 32
| Custo do gás natural | R$/m3 | 1.46 |  | Preço médio liquido em março 2014
| Poder calorifico liquido do gás natural | kcal/m3 | 7575.7576 |  | Baseado no aquecedor de água Argus GAP -100 que produz 100.000 kcal/h e consome 13,2 m3/h de gás natural
| Consumo de gás natural equivalente (economizado) por mês | m3/mês | 4194.7402
| Consumo de gás natural equivalente (economizado) por ano | m3/ano | 50336.8822
| Custo de gás natural equivalente (economizado) por mês | R$/mês | 6124.3207
| Custo de gás natural equivalente (economizado) por ano | R$/ano | 73491.848 | 32475.4079
| Custo de um Recuperador de Energia GA-55-90 da Atlas Copco | R$ | 56654.18 | 25034.989
| Custo total para 2 compressores mais instalação (2 unidades) | R$ |  | 64300
| Aumento da manutenção (anual) | R$ | 2000 | 883.7826
| Diminuição da manutenção (desligar um aquecedor) |  | 4000 | 1767.5652
| Variação da manutenção | R$ |  | -883.7826
| Depreciação anual (10 anos) | R$ | 0 | 0 | A planilha do CE calcula isto
| Payback (calculado por AR antiga) | anos |  | 2.7

## trocador calor
RECUPERAÇÃO DE CALOR DOS COMPRESSORES
DIMENSIONAMENTO DO TROCADOR DE CALOR COM TUBOS DE TEFLON DE 3/8"
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR | COMENTÁRIOS
| Coeficiente de transmissão de calor da mangueira de teflon (k) | kcal/h/ oC/ m2 | 200
| Área de 1 ml de mangueira de teflon de 3/8" | m2/ml | 0.029762
| Calor recuperado de um compressor | kcal/h | 27000
| Calor recuperado de 2 compressores | kcal/h | 54000
| Temperatura da água de aquecimento (entrada) | oC | 60
| Temperatura da água de aquecimento (saída) | oC | 40
| Temperatura da água média no tanque de aquecimento | oC | 30
| Diferença média da temperatura entre a água de aquecimento e a aquecida | oC | 20
| Mangueira de teflon de 3/8" (TUBO TEFLON 11,5 X 9,5 MM) | m2 | 13.5 | Q = k*A* ΔT ; A = Q/(k* ΔT)
| Mangueira de teflon de 3/8" | ml | 453.6
| Comprimento das mangueiras de teflon | ml | 50
| Quantidade de mangueiras | pç | 9.072
| Área de troca térmica de cada mangueira (50 ml) | m2 | 1.4881
| Temperatura da água de aquecimento (entrada) | oC | 60
| Temperatura da água de aquecimento (saída) | oC | 40
| Temperatura da água média no tanque de aquecimento | oC | 30
| Diferença média da temperatura entre a água de aquecimento e a aquecida | oC | 20
| Calor transferido por mangueira | kcal/h | 5952.381 | Q = k*A* ΔT ;
| Calor transferido por 9 mangueiras | kcal/h | 54000 | Confere
| Vazão total minima necessária | L/h | 2700 | Q' = m'*c* ΔT ; m' = Q'/(c*ΔT) = 54.000/(1* (60-40) = | 7080
| Vazão total minima necessária | L/min | 45
| Vazão em cada mangueira | L/h | 300
| Vazão em cada mangueira | L/min | 5
| Diâmetro interno do tubo | mm | 9.5
| Diâmetro interno do tubo | m | 0.0095
| Área da seção transversal um tubo | cm2 | 0.70882
| Velocidade no tubo de teflon | cm/min | 7053.9422 | Q = A*v ; v = Q/A
| Velocidade no tubo de teflon | m/s | 1.1757 | Excelente velocidade
| Vazão para uma mangueira | m3/s | 8.3333e-05
Perda de Carga conforme .Hazen-Williams:
| (Q/C) |  | 5.5556e-07 | www.aflon.com.br/imagens/catalogo_tec/tubos_conexoes.pdf‎
| (Q/C)1,85 |  | 2.6776e-12
| d-4,87 |  | 7054821702.4952
| H = Perda de Carga (calculada) | m.c.a | 10.0523 |  | Fórmula de .Colebrook. simplificada para água:
| Comprimento de cada mangueira | m | 50
| Área de troca térmica de cada mangueira (50 ml) | m2 | 1.4881
| Temperatura da água de aquecimento (entrada) | oC | 60
| Temperatura da água de aquecimento (saída) | oC | 40
| Temperatura da água média no tanque de aquecimento | oC | 30
| Diferença média da temperatura entre a água de aquecimento e a aquecida | oC | 20
| Calor transferido por mangueira | kcal/h | 5952.381
| Calor transferido por 9 mangueiras | kcal/h | 54000 | Confere
| Fluxo máximo por cada recuperador ( ΔT = 10 oC) | l/min | 59
| Fluxo máximo para 2 recuperadores ( ΔT = 10 oC) | l/min | 118
| Fluxo máximo para 2 recuperadores ( ΔT = 10 oC) | l/h | 7080
| Vazão da bomba Schneider 91 T de 0,5 CV | l/h | 5000
| Pressão da bomba | m.c.a | 15

## tubulação 25
RECUPERAÇÃO DE CALOR DOS COMPRESSORES
DIMENSIONAMENTO DO TUBO PRINCIPAL
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR | COMENTÁRIOS
| Bomba utilizada: Schneider 91 T de 0,5 CV | CV | 0.5 | Bomba em bronze
| Tubulação utilizada: AMANCO PP-R , verde, Tipo 3 de 25 x 3,5 mm |  |  | PN 20 ; Temp. Proj. 70 oC; Pressão Proj. 0,6 MPa; NB 15813
| Diâmetro interno 25 - 2 x 3,5 = 25 - 7 = 18 | mm | 18
| Velocidade do catálogo Tigre | m/s | 0.4
| Vazão do catálogo Tigre | l/s | 0.09
| Vazão | l/h | 324
| Perda de pressão do catálogo Tigre | mm.c.a./ m | 15.95
| Vazão necessária (para transferir o calor) | l/h | 1500
| Velocidade p/ vazão de 1.500 l/h | m/s | 1.8519
| Perda de pressão calculada | mm.c.a./ m | 341.8639
| Distância total (aproximada) | m | 48
| Comprimento equivalente total (ida e volta) + perdas singulares | m | 106
| Perda de pressão na tubulação de PPR | m.c.a | 36.2376
| Pressão necessária tubo de teflon | m.c.a | 10
| Pressão total | m.c.a | 46.2376 | Muito alto! Trocar a tubulação por 32 mm

## tubulação 32
RECUPERAÇÃO DE CALOR DOS COMPRESSORES
DIMENSIONAMENTO DO TUBO PRINCIPAL
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR | COMENTÁRIOS
| Bomba utilizada: Schneider 91 T de 0,5 CV | CV | 0.5 | Bomba em bronze
| Tubulação utilizada: 32 x 4,5 = 32 - 9 = 23 mm |  |  | PN 20 ; Temp. Proj. 70 oC; Pressão Proj. 0,6 MPa; NB 15813
| Diâmetro interno | mm | 23
| Velocidade do catálogo Tigre | m/s | 0.4
| Vazão do catálogo Tigre | l/s | 0.14
| Vazão | l/h | 504
| Perda de pressão do catálogo Tigre | mm.c.a./ m | 11.59
| Vazão necessária (para transferir o calor) | l/h | 1500
| Velocidade p/ vazão de 1.500 l/h | m/s | 1.1905
| Perda de pressão calculada | mm.c.a./ m | 102.6609
| Distância total (aproximada) | m | 48
| Comprimento equivalente total (ida e volta) + perdas singulares | m | 106
| Perda de pressão na tubulação de PPR | m.c.a | 10.8821
| Pressão necessária tubo de teflon | m.c.a | 10
| Pressão total necessária | m.c.a | 20.8821 | Corresponde à pressão fornecida pela bomba na vazão requerida
Perda de pressão em joelho 90o DE 25 mm
| Velocidade da água no tubo de 25 mm | m/s | 1.2
| Coeficiente: | adim. | 1.2
| Perda de pressão em joelho 90o de 25 mm com 1,2 m/s | mm.c.a. | 864